Расчет количества огнетушителей для помещения
Для расчета правильного количества и выбора мест размещения средств пожаротушения в помещении необходимо:
· Определение назначение помещения;
· Выявление класса пожарной опасности и взрывоопасности объекта;
· Площадь, планировка помещения;
· Предположительное размещение огнетушителей;
· Класс пожара;
Функциональное назначение помещения
Определить назначение объекта, в котором устанавливаются огнетушители:
· Производственное;
· Складское;
· Общественное.
Для производственного и складского объекта необходимо определять категорию пожарной безопасности, тогда как для общественных зданий и сооружений делать этого не нужно.
Определение мест для размещения огнетушителей на территории складского помещения.
Для расчета количества огнетушителей для производственных и складских помещений, выбирая вид устройств, место их размещения и монтажа, необходимо руководствоваться:
· Квадратурой сооружения;
· Горючестью материалов, находящихся на нем, их физических и химических свойств;
· Вероятную реакцию на использование огнетушащего оборудования;
· Тип производственных установок.
[bookmark: _GoBack]Все оборудование, находящееся в помещении, имеет свою категорию пожарной опасности, а потому укомплектовывать промышленное помещение первичным оборудованием для пожаротушения нужно согласно документам по их эксплуатации.
Планировка помещения
Расчет количества огнетушителей на площадь помещения выполняется двумя способами:
· Измерением расстояния от возможного очага возгорания до предполагаемого места установки огнетушителя;
· Подсчитав количество огнетушащих средств, исходя из площади помещения.
Согласно типовым нормам расположения огнетушителей, расстояние и место их расположения определяются согласно категории помещения. Таким образом, первичное оборудование для пожаротушения устанавливается:
· В общественных зданиях — на расстоянии не более 20 м между вероятным очагом возникновения пожара и средством его тушения;
· В сооружениях, с присвоенной категорией пожароопасности А,Б,В – на расстоянии, не превышающим 30 м от предполагаемого места возгорания и огнетушителя;
· В помещениях категории Г – максимум 40 м;
· Объекты с категорией Д – не больше 70 м от возможного источника возгорания.
Руководствуясь этими сведениями, можно подобрать оптимальное место для установки огнетушителя или системы пожарной безопасности.
Исходя из планировки сооружения, при расчете количества огнетушителей также необходимо учитывать следующие нюансы:
· На каждом этаже здания должно быть установлено минимум два ручных огнетушителя;
· Вероятно, оснащение как ручным, так и передвижным оборудованием;
· При расчете количества огнетушителей на несколько мелких площадей можно суммировать их квадратуру и производить расчеты как для единого объекта;
· Если помещение оборудовано автоматической системой пожаротушения, количество огнетушителей в нем можно сократить в два раза от предусмотренной для них нормы;
· В случае, когда объекту присвоена категория пожароопасности Д, а его площадь не превышает 100 квадратных метров, огнетушители в нем можно не устанавливать;
· При обнаружении в помещении нескольких потенциально опасных очагов сразу нескольких категорий пожара, выбирается оптимальный для всех случаев вариант расположения первичных средств его тушения;
· В помещениях с электронным оборудованием, архивах, музеях и прочих подобных объектах огнетушитель выбирают, учитывая влияние огнетушащего вещества на находящиеся в помещении материалы.
Класс пожарной опасности помещения
• А: повышенная пожарная и взрывопожарная опасность;
• Б: обычная пожаро и взрывоопасность;
• В1-И4: обычная пожарная опасность;
• Г: умеренная пожарная опасность;
• Д: низкая пожароопасность.
Для максимально точного определения этих данных необходимо внимательно изучить всю эксплуатационную документацию на здание или помещение.
Категории пожаров.
• A — твердые вещества: дерево, ткань, бумага и так далее;
• B — легковоспламеняющиеся жидкости и твердые плавящиеся материалы;
• C — газы;
• D: металлы и сплавы;
• E: электропроводка, электроустановки, приборы.
Выбор вида огнетушителей
На каждом устройстве для тушения пожара стоит буквенная маркировка, говорящая о типе возгорания, с которым способно справиться находящееся в нем вещество.
Огнетушители могут быть:
• Пенные;
• Углекислотные;
• Водные;
• Хладоновые;
• Порошковые;
• Комбинированные.
Также они делятся на:
• Переносные или ручные(вес менее 20 кг);
• Передвижные (до 400 кг).





